ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	4

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого период	Ошибка! Закладка не определена.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	Ошибка! Закладка не определена.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	Ошибка! Закладка не определена.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	Ошибка! Закладка не определена.

2.7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	Ошибка! Закладка не определена.

2.9. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	Ошибка! Закладка не определена.

2.10. Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды	Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Тепло на ГВС | Тепло на ГВС общедомовое | Общая |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 7,619267 | 0,286645 | 1,217559 | 0,006019 | 9,12949 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7,619267 | 0,286645 | 1,217559 | 0,006019 | 9,12949 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП.

Таблица 2.2.1 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства

| № в слое «Зоны перспективной застройки с N г. до окончания срока действия схемы» электронной модели | Тип источника информации | Реквизиты источника информации | Наименование застройщика | ИНН застройщика | Назначение объекта | Наименование объекта | Отапливаемая площадь, кв. м | Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка | Код ГАР объекта | КН ЗУ | КН ОКС | Номер разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Дата окончания срока действия разрешения на строительство | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты (Дата/номер) выданного договора технологического присоединения | Наименование РСО, выдавшего Договор ТП | ИНН РСО, выдавшего Договор ТП | Срок действия Договора ТП | Планируемый источник тепловой энергии | Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС, ср.ч. | Общая |
| 1 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Многоквартирная жилая застройка | Многоквартирная жилая застройка | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | Котельная №39 – 1 вариант; Перспективная БМК 3МВт – 2 вариант. | 1,665 | - | 0,555 | 2,220 |
| 2 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Индивидуальная жилая застройка | Многоквартирная жилая застройка | 128700 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,810 | - | 0,270 | 1,080 |
| 3 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 178200 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 4 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,140 | - | - | 0,140 |
| 5 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Производственная зона | Производственная зона | 178400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,390 | - | - | 0,390 |
| 6 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 23400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 7 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 58900 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,080 | - | - | 0,080 |
| 8 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Коммунально-складская зона | Коммунально-складская зона | 124500 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,150 | - | - | 0,150 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,645 | 0,000 | 0,825 | 5,470 |

Таблица 2.2.2 - Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые не выдавались ДКРТ, утвержденный КРТ, Проект реновации или Договор ТП, с указанием для каждого объекта

| № в слое «Зоны перспективной застройки с N до окончания срока действия схемы» электронной модели | Назначение объекта | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка | Планируемый год ввода в эксплуатацию согласно утвержденному генеральному плану | Наименование РСО | ИНН РСО | Планируемый источник тепловой энергии/строительство собственного источника тепловой энергии | Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС, ср.ч. | Общая |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | Многоквартирная жилая застройка | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | Котельная №39 – 1 вариант; Перспективная БМК 3МВт – 2 вариант. | 1,665 | - | 0,555 | 2,220 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | Индивидуальная жилая застройка | 128700 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,810 | - | 0,270 | 1,080 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 178200 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,140 | - | - | 0,140 |
| 5 | Производственная зона | Производственная зона | 178400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,390 | - | - | 0,390 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 23400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 58900 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,080 | - | - | 0,080 |
| 8 | Коммунально-складская зона | Коммунально-складская зона | 124500 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,150 | - | - | 0,150 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,645 | 0,000 | 0,825 | 5,470 |